
■ Вступление

Реле контроля смазки  — это защитное устройство для холодильного компрессора от пониженного давления масла в картере компрессоров c масляным насосом.
В системе охлаждения реле принимает давление нагнетания смазочного масла насосом и давление всасывания. Реле принимает эти два сигнала давления и поддерживает определенную величину разницы между ними. Когда разница меньше установленного значения реле автоматически отключает компрессор во избежание повреждения коленчатого вала компрессора и других движущихся деталей из-за масляного голодания.
■ Модель:                                               Единица измерения：МПа
	Модель
	Диапазон регулировки разности давлений
	Погрешность 
	Заводская настройка
	Время задержки
	Макс. Рабочее давление

	
	Мин.
	Макс.
	
	
	
	

	D35T
	0.05
	0.4
	≤0.04
	0.1
	60s\90s
	1.65

	D35TH
	0.05
	0.4
	≤0.04
	0.1
	60s\90s
	3.3


■ Технические данные:


■ Принципиальная схема подключений:

[image: image1.png]Pressure switch

Resistance

Delay switch

Reset

The normal signal lamp

—

N





Спецификация:

Питающее напряжение 220В с линией заземления

①            Подключен к источнику питания R (подключен при отключении КМ)
     L1            Подключен к источнику питания R (может быть последовательным подключением к внешнему контроллеру)
     L2            Катушка контактора переменного тока
     ③            Подключение к «0» c сигнальной лампы
Примечание：

1. Требуется защита от заземления корпуса регулятора давления.

2. Компрессор и регулятор давления должны быть снабжены защитным устройством.
· Размеры
[image: image2.jpg]116

63
141

24

Connecting low pressure

Connecting high pressure

46

20





РЕЛЕ КОНТРОЛЯ СМАЗКИ СЕРИИ D35T С ЗАДЕРЖКОЙ ПО ВРЕМЕНИ





1. Температура окружающей среды    -20 ~ +70 ℃


2. Средняя температура рабочей среды        -40 ~ +120℃


3. Рабочие среды          R134a、R22、R407c、R507、 вода и масло


4. Электрические характеристики         A.C. 220В   8A








7/16＂-20UNF








